# Nastavenie sieťovej ochrany – VSD

Dátum vykonania:

Sériové číslo ochrany:

Typ ochrany:  URNA0345-B

| Funkcia | Typ | Parameter vypínania | Max. vypínací čas tmax (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň ochrany |  | Jednostupňová 3f |  |
| Napätová ochrana UN=230V | Nadpätie U> | 1,1×UF/UN = 253 V | 3 s |
| Napätová ochrana UN=230V | Podpätie U< | 0,85×UF/UN = 195,5 V | 1,5 s |
| Frekvenčná ochrana | Nadfrekvencia f> | 51,6 Hz | 0,2 s |
| Frekvenčná ochrana | Podfrekvencia f< | 47,4 Hz | 0,2 s |
| Čas oneskorenia znovu pripojenia zdroja |  | 300 s |  |