Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške  (OPaOS)elektrickej inštalácie fotovoltického   zariadenia (FVZ)

Vykonávanej podľa zákona 124/2006Z.z.,vyhl.MPSVR SR č. 508/2009 STN 33 1500, STN 33 2000-6 a STN EN 62446-1

| Dátum zahájenia: 01.01.1111 Dátum ukončenia: 01.01.1111 Dátum odovzdania: 01.01.1111 | Žiadateľ: {{nazov_zakaznika}} {{ulica_a_cislo}} {{psc}} {{mesto}} |
| --- | --- |

Odborný pracovník :  Miloš Ďurička                                              Osvedčenie :  OSV-P-S2025/02155/02-EZ-E1/A

Predmet odbornej prehliadky a odb. skúšky: {{typ}}

Projekt : {{typ}}

Objekt : Budova {{prevadzka}}, {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}}

Investor: {{nazov_zakaznika}}, {{ulica_a_cislo}}, {{psc}}  {{mesto}}

Skupina VEZ podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha 1 časť III : B

Zdroj elektrického prúdu: Rozvádzač SR1, Poistkový odpojovač RFV s poistkami 160AgG,  3+PEN+N+PE, 400/230V – 50Hz, TN-C-S

Hlavné istenie pre napájanie rozvádzača RFV: Z rozvádzača SR1, poistkovým odpojovačom s istením 3x160 A gG.

Napäťová sieť DC: 2-600V IT

Napäťová sieť AC: 3+PEN 400/230V∼50Hz TN-C; 3+PEN+N+PE 400/230V∼50Hz TN-C-S; 3+N+PE 400/230V∼50Hz TN-S

Napäťová sieť AC/VN: Ochranné opatrenia pre zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 : 2019

Živých častí: izoláciou, zábranami a krytmi, istiacimi prvkami, prúdový chránič

Neživých častí: ochrana samočinným odpojením napájania

Súčasťou revízie nie je bleskozvod, ako aj ostatné rozvádzače a elektroinštalácia v celom objekte budovy {{prevadzka}}, {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}}

Použite meracie prístroje :  SONEL MPI 540-PV,  v.č. : KO 1546

CHAVIN ARNOUX PEL 113 v.č: 185559YJH

ELMA BM 878 v.č: 4010639

Celkový posudok : FV zariadenie, rozvádzač, menič a jeho výstupy vyhovujú platným predpisom STN, zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky.

Táto správa má : 7 strán

Počet vyhotovení : 4

Počet príloh : 8

Dátum odovzdania :  01.01.1111

Rozdeľovník :                2 x zákazník

1 x Energovision s.r.o

1 x Elektrotechnik špecialista

------------------------------------------                 				-----------------------------------------------

Prevzal: Mgr. Dominika Lengová				             Elektrotechnik špecialista: Miloš Ďurička

Dátum periodickej OPaOS :  11/2027			Odporúčaná periodická OPaOS :  11/2026

1. Predmet odbornej prehliadky a odbornej skúšky

Podľa STN 33 1500: 1990, čl. 2.1, STN 33 2000-6: 2018, čl. 6.4, STN EN 62446-1 a noriem súvisiacich, bola vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška predmetnej FVE inštalácie. OPaOS vykonal elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) elektrických zariadení Miloš Ďurička, východiskovú OPaOS pre fotovoltické zariadenie {{typ}}.

Predmetom OPaOS nie je hlavný rozvádzač, bleskozvod na objekte {{prevadzka}} a ani iné el. zariadenia nesúvisiace s realizizáciou FVE zariadenia.

2. Projektová dokumentácia, doklady

Počas odbornej prehliadky a odbornej skúšky bola predložená dokumentácia:

- konkrétna PD skutočného vyhotovenia, podľa ktorej sa vykoná OPaOS

- sprievodná dokumentácia výrobcu k zariadeniam (návody, pokyny na inštaláciu) a pod.

- osvedčenia o kusových skúškach rozvádzačov, panelov, meniča

- technická správa

- protokol o určení vonkajších vplyvov PoUVV {{cislo_zakazky}}

3. Druh vonkajších vplyvov

Protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51: 2010 :  {{cislo_zakazky}}

4. Technický popis

Predmetom prvej OPaOS je fotovoltické zariadenie {{typ}}.

Prívod elektrickej energie je z rozvádzača SR1, ktorý je napájaný z hlavného rozvádzača RH. Rozvádzač SR1 je umiestnený v budove skladu na ľavej strane vedľa vstupných padajúcich dverí. Ďalej je prívod do rozvádzača RFV vedený v kovovom žľabe ponad dvere a je zaústený v rozvádzači RFV. Všetky prvky Fotovoltického systému sú umiestnené na vnútornom sendvičovom čele budovy {{prevadzka}}. Zariadenia ako rozvádzač RFV, rozvádzač RDC a fotovoltický striedač GS1 sú namontované na samostatných konštrukciách upevnených o sendvičovú konštrukciu budovy. Zo strechy do RDC rozvádzača smerujú v samostatnom kovovom žľabe DC vodiče – stringy vyvedené z fotovoltických panelov.

Na streche objektu sa nachádza {{pocet_panel}} ks FV panelov {{typ_panel}}, ktoré sú ukotvené v nosnej konštrukcii strechy. FVE panely sú na streche rozdelené do 12 skupín – stringov. Stringy sú vedené vodičmi H1Z2Z2-K 1x6mm do rozvádzača RDC kde sú inštalované prepäťové ochrany a poistkové odpínače stringov s poistkami 20A.

Ochranné pospojovanie je pripojené na hlavný uzemňovací bod v budove v rozvádzači  RH vodičom H07V-K 1x25mm, ktorý smeruje do hlavnej uzemňovacej svorkovnice. Hlavné pospojovanie častí FVE je riešené vodičmi H07V-K 16mm z hlavnej uzemňovacej svorkovnice. A vodičmi H07V-K 1x6mm, ktorými je riešené pospojovanie kovových častí ako sú trasy, žľaby a pod.

5. Odborná prehliadka

DC časť - postup podľa STN EN 62446-1 a STN EN 62446-2. AC časť - postup podľa STN 33 2000-6: 2018, ods.6.4.; STN 33 2000-7-712_712.6

Výsledok prehliadky - elektrická inštalácia vyhovuje požiadavkám STN a výrobcov použitých inštalačných prvkov v predmetnom objekte.

6. Skúšanie

Odskúšanie STOP tlačidla - funkčné – vyhovujú daným podmienkam

7. Meranie

Meranie spojitosti ochranných vodičov, vodičov pre pospájanie vodičov na vyrovnanie potenciálu (aktualizovať podľa skutočnosti) bolo vykonané podľa STN 33 2000-6: 2018 čl. 6.4.3.2 pre overenie požiadaviek STN 33 2000-4-41: 2019 čl. 411.3.1.2 (ochranné pospájanie), 415.2 (doplnkové pospájanie). Namerané hodnoty spojitosti ochranných vodičov vyhovujú.

Meranie izolačných odporov vykonané medzi pracovným vodičom a ochranným vodičom resp. zemou, aj medzi pracovnými vodičmi navzájom. Namerané hodnoty izolačných odporov sú uvádzané z jednotlivých vykonaných meraní najnižšie podľa STN 33 2000-6 čl. 6.4.3.3 vyhovujú.

Meranie impedančnej slučky bolo vykonané medzi pracovnými a ochranným vodičom, namerané hodnoty sú uvádzané najvyššie a vyhovujú STN 33 2000-6: 2018 čl. 6.4.3.7.3 (D.6.4.3.7.3 – Zsm zvažovanie nárastu odporov vodičov pri náraste teploty Zsm ≤ 2  x Uo ), STN 33 2000-4-41: 2019, čl.411.4 (sieť TN) a čl.411.5 (sieť TT), čl.411.6

3      Ia

(sieť IT) a STN 33 2000-6: 2018, čl.6.4.3.4.3 (elektrické oddelenie pri napájaní viacerých spotrebičov). Namerané hodnoty vyhovujú.

Meranie odporu uzemňovača bolo vykonané podľa STN 33 2000-6:2018, čl. 6.4.3.7.2, nameraná hodnota vyhovuje (STN 33 2000-4-41: 2019, čl. N.2.2, odpor uzemnenia neutrálneho bodu distr. rozvodu RA do 5 Ω, celkový odpor uzemnenia RB 3,2 Ohmov).

Skúška polarity čl. 6.3.6 (v neutrálnom vodiči nesmú byť inštalované 1 pólové spínacie prvky – viď kapitolu 4 tejto knižky). Skúška polarity vyhovuje.

Kontrola sledu fáz vo viacfázových obvodoch čl.6.4.3.9 (sled fáz je pravotočivý). Sled fáz vyhovuje.

Úbytok napätia čl.6.4.3.11 ak sa vyžaduje preverenie splnenia požiadaviek s kap.5.2.5 časti 5.52, môžu sa použiť nasledovné možnosti:

- Porovnaním rozdielu medzi napätím s pripojeným konštrukčným zaťažením a bez neho alebo

- Porovnaním rozdielu medzi napätím s pripojeným akýmkoľvek zaťažením a bez neho a spätným                                                                                                                                 prepočtom na konštrukčné zaťaženie alebo

- Hodnotami impedancie obvodu.

- Úbytok napätia vyhovuje.

8. Meranie

Napätie na jednotlivých fázach:

L1 – 241 VAC

L2 – 241 VAC

L3 – 240 VAC

Meranie impedančnej slučky:

L1-N – 0,050 Ω

L2-N – 0,064 Ω

L3-N – 0,057 Ω

Pravotočivá

| Názov rozvádzača: |  | RFV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v.č.: | {{typ}} | krytie: | IP 54/20 | In [A]: 200 | 400/230V |  | napäťová sústava: |  |  |  | TN-C-S 400/230V |  |  |
| Číslo istenia QF0 HRM | Využitie | Kábel CYKY-J 3x70+50mm |  | Istenie [A] 180 |  | Z sm | R izol | I rez | t vyp | t vyp | 0,5xIrez | Ω | Poznámky |
|  |  |  |  |  |  | [ohm] | [Mohm] | [mA] | [ms] | [ms] | [ms] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | max | min |  | 30mA | 150mA |  |  |  |
|  | Uzemnenie | H07V-K | 1x25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061Ω |  |
|  | Hl.pospajanie-prechodový odpor | H07V-K | 1x16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,066Ω |  |
| Názov rozvádzača: |  | RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v.č.: | {{typ}}.1 | krytie: | IP 54/20 | In [A]: 20A/string | 600 VDC |  | napäťová sústava: |  |  |  | IT / DC |  |  |
| Číslo istenia | Využitie | Kábel H1Z2Z2-K |  | Istenie [A] 20 |  | Z sm | R izol | I rez | t vyp | t vyp | 0,5xIrez | Ω | Poznámky |
|  |  |  |  |  |  | [ohm] | [Mohm] | [mA] | [ms] | [ms] | [ms] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | max | min |  | 30mA | 150mA |  |  |  |
|  | Uzemnenie | H07V-K | 1x16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,069Ω |  |
|  | Hl.pospajanie-prechodový odpor | H07V-K | 1x16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072Ω |  |
| Rozvádzač RFV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzemnenie | H07V-K | 1x25mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068Ω |  |
|  | Hl.pospajanie-prechodový odpor | H07V-K | 1x16 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073Ω |  |
| QF0 FRV | Hlavný istič | CYKY-J | 3x70+50mm | 180A |  | 0,079 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| FA1 | Menič SUN2000-50KTL M3 | AYKY-J | 4x35mm | 80A |  | 0,074 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| FA2 | Menič SUN2000-40KTL M3 | AYKY-J | 4x35mm | 80A |  | 0,073 Ω |  |  |  |  |  |  |  |

| Prívod z panelov do meniča GS1 {{oznacenie_menic}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Typ panelov | Počet panelov v obvode |  |  | R izol [Mohm] | UMPP | IMPP | Ω | Poznámky |
| 1S1.1 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 532VDC | 0,74A |  |  |
| 1S1.2 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 531VDC | 0,51A |  |  |
| 1S2.1 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 532VDC | 0,63A |  |  |
| 1S2.2 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 530VDC | 0,66A |  |  |
| 1S3.1 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 699VDC | 0,72A |  |  |
| 1S3.2 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 661VDC | 0,70A |  |  |
|  | Typ FV vodiča |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1.1 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 1S1.2 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 1S2.1 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 1S2.2 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 1S3.1 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 1S3.2 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| Uzemnenie panelov - vodič H07V-K zž 1x6 mm |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 Ω |  |
| Hl.pospajanie-prechodový odpor - vodič H07V-K zž 1x6 mm |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 Ω |  |

| Prívod z panelov do meniča GS2 {{oznacenie_menic}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Typ panelov | Počet panelov v obvode |  |  | R izol [Mohm] | UMPP | IMPP | Ω | Poznámky |
| 2S1.1 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 101VDC |  |  | Sever |
| 2S1.2 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 110VDC |  |  | Sever |
| 2S2.1 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 88VDC |  |  | Sever |
| 2S2.2 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 89VDC |  |  | Sever |
| 2S3.1 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 507VDC | 0,63A |  |  |
| 2S3.2 | {{typ_panel}} |  |  |  | 250MΩ | 499VDC | 0,56A |  |  |
|  | Typ FV vodiča |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2S1.1 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 2S1.2 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 2S2.1 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 2S2.2 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 2S3.1 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| 2S3.2 | H1Z2Z2-K 1x6mm |  |  |  | 200 MΩ |  |  |  |  |
| Uzemnenie panelov - vodič H07V-K zž 1x6 mm |  |  |  |  |  |  |  | 0,066 Ω |  |
| Hl.pospajanie-prechodový odpor - vodič H07V-K zž 1x6 mm |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 Ω |  |

9. Záver

Predmetný objekt je v súčasnosti bez nedostatkov a rozporov s platnými technickými normami.

9. Nedostatky a opatrenia

Žiadne.

10. Použité predpisy a normy v čase projektu FVZ

V zmysle STN 33 1500: 1990 čl. 6.4 je prevádzkovateľ povinný archivovať túto správu pre kontrolné orgány. Správa o Východiskovej OPaOS musí byť uložená trvale až do zrušenia elektrickej inštalácie alebo do jej rekonštrukcie.

Fotovoltické zariadenie spolu s príslušnými rozvodnými zariadeniami sú vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny B, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., §4 a prílohy č.1 časť III., t. j. zariadenia s vyššou mierou ohrozenia.

Zamestnávateľ trvale vedie evidenciu vykonávaných OP a OS v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.§ 8 písm. a).

Prevádzkované elektrické zariadenie musia byť pravidelne kontrolované, udržiavané, preskúšavané v zmysle §9 Vyhl.č.508/2009 Z.z..

Preventívnu údržbu a opravy elektrického zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou elektrotechnickou spôsobilosťou podľa Vyhl.č.508/2009 Z.z..

Ďalšiu, už prvú periodickú OPaOS elektrickej inštalácie vykonať podľa prílohy č.8 k vyhláške č.508/2009 Z.z. najneskôr za 2 roky.

Vzhľadom na to že paneli sú vystavené poveternostným a vonkajším vplyvom, ako je striedavé počasie a obdobia, doporučujem revíziu zariadenia každý rok.

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-482 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve.

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody. 9

STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy – Elektrické zariadenia. Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť el. obvodov.

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

STN 34 3085 Pravidlá pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách.

STN 33 2000-7-712 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy.

STN P CLC/TS 51643-32 Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojené na stranu DC fotovoltických zariadení. Zásady výberu a použitia

STN EN 60898-1 Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde.

STN EN 60909-0 Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 0: Výpočet prúdov.

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

STN EN 61439-1 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecne pravidlá.

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika.

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.

11. Prílohy

Jednopólová schéma zapojenia FVZ

Protokol PoUVV  P-25-742

EU vyhlásenie o zhode rozvádzača RFV

Protokol o kusovej skúške rozvádzač RFV

EU vyhlásenie o zhode rozvádzača RDC

Protokol o kusovej skúške rozvádzača RDC

Technický list panelov

Technický list meniča

V Bratislave, dňa  01.01.1111							Vypracoval: Miloš Ďurička

Vyhlásenie o zodpovednosti za revízneho technika

elektrickej inštalácie nízkeho napätia podľa

čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018

Miesto inštalácie:  {{prevadzka}}, {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}}

Opis inštalácie: Nová inštalácia – východisková revízna správa (OPaOS)

Miloš Ďurička, zodpovedný za revíziu elektrickej inštalácie (ako to vyplýva z môjho nižšie uvedeného podpisu), ktorej podrobné informácie sú uvedené vyššie, s využitím primeraných poznatkov a zodpovedného prístupu pri realizácii tohto stavebného objektu, týmto VYHLASUJEM, že revízia, za ktorú som zodpovedný, je podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia .

Meno: Miloš Ďurička, revízny technik

Dátum: 01.01.1111

Toto Vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou revíznej správy elektrickej inštalácie predmetného objektu .

-------------------------------------------------------------

Podpis