| Zákazník: {{nazov_zakaznika}} {{ulica_a_cislo}} {{psc}} {{mesto}} |  |  |  | Miesto stavby: {{prevadzka}} {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}} Parcely C č. {{parcely}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt {{typ}} |  |  |  |  |  |  |
| Objekt {{SO01}} |  |  |  |  |  |  |
| Projektant RevPro s.r.o. Bernolákova 2 059 71 Ľubica |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň projektu {{stupen_projektu}} |  |  |  |  |  |  |
| Názov výkresu Technická správa |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval Ing. Marek Wojtyczka |  |  | Číslo paré |  | Číslo zákazky {{cislo_zakazky}} |  |
| Kontroloval Ing. Marek Wojtyczka |  |  |  |  | Formát A4 | Index revízie 0 |
| Zodpovedný projektant Ing. Marek Wojtyczka |  |  |  |  | Mierka - | Strana 1/24 |
| Index revízie | Dátum | Popis |  |  | Vypracoval |  |
| 0 | {{datum}} | Prvé vydanie |  |  | Ing. Marek Wojtyczka |  |

Obsah

1.	Základné údaje	3

1.1.	Predmet projektu	3

1.2.	Rozsah projektu	3

2.	Predpisy a normy	4

3.	Technické údaje	5

3.1.	Napäťová sústava	5

3.2.	Charakteristika elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia	5

3.3.	Stupeň dodávky elektrickej energie	5

3.4.	Spôsob napájania elektrickou energiou	5

3.5.	Regionálna distribučná sústava a rozpojovacie miesto	6

3.6.	Skratové údaje	7

4.	Vonkajšie vplyvy	7

5.	Volené ochrany	7

5.1.	Základná ochrana, ochrana pred priamym dotykom	7

5.2.	Ochrana pri poruche, ochrana pred nepriamym dotykom	8

5.3.	Ochranné uzemnenie a pospájanie	8

5.4.	Doplnkové ochranné pospájanie	9

5.5.	Ochrana zariadení pred bleskom a prepätím	9

Vnútorná ochrana pred bleskom a prepätím	10

5.6.	Ochrana zariadení a konštrukcií proti korózií	10

6.	Technické podmienky pre lokálny zdroj elektriny	11

6.1.	Prevádzkové parametre	11

6.2.	Prúdy vyšších harmonických	12

6.3.	Hlavné rozpojovacie miesto	12

6.4.	Sieťová ochrana	12

6.5.	Kontrola splnenia technických podmienok	13

7.	Celkové technické riešenie	15

7.1.	Fotovoltické panely	15

7.2.	Rozvádzače RDC	16

7.3.	Optimalizácia výkonu FV panelov	16

7.4.	Fotovoltické striedače	16

7.5.	Batériové úložisko	17

7.6.	Fotovoltický rozvádzač	17

7.7.	Sieťová ochrana s riadiacim systémom AXY	17

7.8.	Núdzové vypnutie	19

8.	Bezpečnosť práce a technických zariadení	20

8.1	Bezpečnosť práce počas inštalácie	21

8.2	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození	22

8.3	Návrh ochranných opatrení	23

8.4	Odpady	24

# Základné údaje

Zákazník:		{{nazov_zakaznika}}

{{ulica_a_cislo}}

{{psc}} {{mesto}}

Projekt:		{{typ}}

EIC odber:		{{EIC}}

EIC výroba:		{{EIC1}}

Výkon AC:	{{vykon_ac}}kW

Výkon DC:	{{vykon_dc}}kWp

Miesto stavby:	{{prevadzka}}

{{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}}

Parcely {{parcely}}

Projektant:		RevPro s.r.o.

Bernolákova 2

059 71 Ľubica

Projektant:		Ing. Marek Wojtyczka

Stupeň projektu:	{{stupen_projektu}}

## Predmet projektu

Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zariadenia (ďalej len FVZ) o výkone {{vykon_ac}}kW a batériového úložiska {{bateria}} na parcelách {{parcely}} za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu.

## Rozsah projektu

Projekt rieši

- inštaláciu fotovoltických panelov na streche objektu,

- {{oznacenie_menic}} fotovoltický striedač AC/DC,

- RFV rozvádzač striedavej časti so sieťovou ochranou a HRM,

- vyvedenie výkonu FVZ s prebytkom do distribučnej siete,

- káble a káblové trasy pre prepojenia medzi FVZ a hlavným rozvádzačom budovy ,

- ochranné uzemnenie a pospájanie.

Projekt nerieši

      - výmenu fakturačného merania.

# Predpisy a normy

Projektové riešenie spĺňa požiadavky predpisov a noriem, platných v čase projektovania:

STN 33 2000-1	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-482	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve.

STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-7-712	Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy.

STN 92 0203	Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

STN 34 3085	Pravidlá pre zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách.

STN P CLC/TS 51643-32	Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojené na stranu DC fotovoltických zariadení. Zásady výberu a použitia

STN EN 60898-1	Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde.

STN EN 60909-0	Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 0: Výpočet prúdov.

STN EN 61140	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

STN EN 61439-1	Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecne pravidlá.

STN EN 62305-1	Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.

STN EN 62305-2	Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika.

STN EN 62305-3	Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.

Technické podmienky prevádzkovania zdrojov elektriny na odbernom mieste a s uvedenými normami súvisiace predpisy a normy.

.

# Technické údaje

## Napäťová sústava

3 AC 50Hz 22kV, IT				VN strana transformátorovej stanice,

3+PEN 400/230V∼50Hz, TN-C		NN rozvádzač transformátorovej stanice,

3+PEN 400/230V∼50Hz, TN-C                        HR hlavný rozvádzač

3+PEN 400/230V∼50Hz, TN-C                        RE elektromerový rozvádzač

3+PEN 400V/230V~50Hz, TN-C                      Poistková skriňa PRIS

3+PEN 400V~50Hz, TN-C	                         Poistková skriňa SPP,

3+PEN+N+PE 400/230V∼50Hz, TN-C-S 	FV rozvádzač RFV,

3+PEN 400/230V∼50Hz, TN-C 		FV striedač (AC strana),

2-1000V DC, IT				FV striedač (DC strana.

2-1000V DC, IT				FV rozvádzač RDC

2-1000V DC, IT				Batériové úložisko.

## Charakteristika elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., §4 a prílohy č.1 časť III sú rozlíšené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny B, t. j. zariadenia s vyššou mierou ohrozenia, ktorými sú projektované rozvody NN s príslušným fotovoltickým zariadením.

## Stupeň dodávky elektrickej energie

Podľa STN 34 1610 § 16107 a § 16110 prislúcha prevádzke 3. stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie, ktorá nemusí byť zabezpečená zvláštnymi opatreniami a môže byť pripojená na jediný zdroj elektrickej energie (prívod).

## Spôsob napájania elektrickou energiou

Objekt je cez napájaný elektromerovú poistkovú skriňu na NN napäťovej úrovní. Vyvedenie výkonu FVZ začína na výstupných svorkách fotovoltického striedačov {{oznacenie_menic}} do FV rozvádzača RFV, následne do hlavného rozvádzača RH, potom do transformátorovej stanice TS 300/ts/lieskovec_ares (C400).

Objekt je napájaný́ z distribučnej sústavy na NN napäťovej úrovni cez transformačnú stanicu TS0874-0003 Iliašovce Obecný úrad a NN vývodu číslo  00000874-S-J-ST-00003-N1-003. Následne je napájaný RH rozvádzač, kde sa nachádza aj priame fakturačné meranie.

Objekt je napájaný cez poistkovú skriňu SPP na NN napäťovej úrovni. Vyvedenie výkonu FVZ začína na výstupných svorkách fotovoltického striedača FG1 do FV rozvádzača RFV, následne do hlavného rozvádzača RH, potom do elektromerového rozvádzača RE a do poistkovej skrine SPP a do poistkovej skrine SPP č.: XXXXXX.  
Objekt je cez napájaný elektromerovú skriňu na NN napäťovej úrovní.

Objekt je napájaný z distribučnej sústavy na NN napäťovej úrovni cez transformačnú stanicu TS 379/ts/pijavice_pd.vykrmna

Objekt je napájaný z distribučnej sústavy na NN napäťovej úrovni cez transformačnú stanicu, ktorá je napojená z VN linky

Objekt je napájaný z distribučnej sústavy na NN napäťovej úrovni cez transformačnú stanicu TS0057-119, ktorá je napojená z VN linky č. 1084.

Objekt je napájaný z distribučnej sústavy na NN napäťovej úrovni cez transformačnú stanicu TS 0074-011, ktorá je napojená z VN linky č.0202.

Objekt je napájaný cez trafostanicu 248/ts/zaborie_farma.dojnic do sústavy SSD a.s.

Vyvedenie výkonu FVZ začína na výstupných svorkách fotovoltického striedača FG1 do FV rozvádzača RFV, následne do PRIS, potom do transformátorovej stanice TS 248/ts/zaborie_farma.dojnic.

Objekt je napájaný z distribučnej sústavy na NN napäťovej úrovni cez transformačnú stanicu TS 0039-138, ktorá je napojená z VN linky č. 276.

FVZ bude pripojené systémom ON GRID, teda v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou, s výrobou elektrickej energie pre vlastnú spotrebu a dodávkou prípadného prebytku vyrobenej elektrickej energie do distribučnej sústavy.

## Regionálna distribučná sústava a rozpojovacie miesto

| Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: |  | {{dis}}, a.s. |
| --- | --- | --- |
| Meranie: |  | Priame Polopriame VN nepriame |
| Napájacia transformátorová stanica: |  | 336/ts/213 (C 250) |
| Rozpojovacie miesto: | Vývodové svorky poistkových spodkov istiacej skrine SPP Vývodové svorky poistkových spodkov č.1. istiacej skrine transformatorovej stanice TS Úsekový odpínač na VN linke č. 336 VN vypínač (istič) v poli č.2 rozvádzača VN RMU v transformátorovej stanici TS1 |  |
| Hlavné rozpojovacie miesto: | Výkonový istič QF0 v rozvádzači RFV |  |

## Skratové údaje

Rozvody riešené v tomto projekte začínajú z pohľadu skratových pomerov v hlavnom rozvádzači s maximálnym trojfázovým skratovým prúdom Ik3m<25kA. Skratový prúd DC časti je zanedbateľne malý, FV striedač s maximálnym skratovým prúdom pre jeden FV string Isc=40A, FV panely s Isc={{ISC}}A.

Inštalované elektrické zariadenia, ktoré sú predmetom tohto projektu vyhovujú daným skratovým pomerom.

# Vonkajšie vplyvy

Vonkajšie vplyvy sú určené protokolom o určení vonkajších vplyvov č. PoUVV-{{cislo_zakazky}}, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dokumentácie.

Určeným triedam vonkajších vplyvov zodpovedá prevedenie elektroinštalácie podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51 a ďalších súvisiacich platných noriem. V protokole uvedené triedy vonkajších vplyvov musia byť pred uvedením zariadenia do prevádzky preverené a potvrdené alebo opravené. V prípade zmeny charakteru miestností sa musí prekontrolovať, či elektrické zariadenia vyhovujú zmeneným podmienkam.

# Volené ochrany

## Základná ochrana, ochrana pred priamym dotykom

Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí elektrických zariadení je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2:

- Ochrana izolovaním živých častí podľa prílohy A1,

- Ochrana zábranami alebo krytmi podľa prílohy A2,

- Ochrana prekážkami podľa prílohy B2,

- Ochrana umiestnením mimo dosahu podľa prílohy B3.

## Ochrana pri poruche, ochrana pred nepriamym dotykom

Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí elektrických zariadení je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3 a 415.2:

- Ochranným uzemnením neživých častí

          - pre rozvody NN (<1000V AC, <1500V DC) podľa čl. 411.3.1.1,

          - pre rozvody VN (3 AC 50Hz 22kV, IT) podľa STN 61936-1, kapitola 10.

- Ochranným pospájaním vodivých častí podľa čl. 411.3.1.2,

- Samočinným odpojením pri poruche na AC časti podľa čl. 411.3.2,

- Doplnkovým ochranným pospájaním podľa čl. 415.2.1.

Ochrana samočinným odpojením pri poruche na jednosmernej časti (sieť IT) nie je možná z dôvodu nízkeho poruchového prúdu pri jedinej poruche medzi živou časťou a neživou časťou alebo medzi živou časťou a zemou, nie je teda možné dosiahnuť požadovaný maximálny čas odpojenia podľa 411.3.2. Samočinné odpojenie pri poruche na jednosmernej časti (sieť IT) nie je nutné pri splnení podmienky ochranného uzemnenia neživých častí podľa čl. 411.6.2.

## Ochranné uzemnenie a pospájanie

{{SO01}}- jestvujúci objekt s jestvujúcou uzemňovacou sústavou, ktorá slúžia súčasne ako ochranné i funkčné uzemnenie. Neživé časti inštalácie sú prostredníctvom ochranného vodiča spojené s hlavnou uzemňovacou prípojnicou (ďalej len HUP), ktorá je spojená hlavným uzemňovacím vodičom s uzemneným bodom napájacej siete. HUP plní zároveň aj funkciu ekvipotenciálnej prípojnice (ďalej len EP) ochranného pospájania. V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 je cieľom ochranného pospájania vyrovnať v blízkosti chránenej časti potenciál všetkých dosiahnuteľných vodivých častí na rovnakú úroveň s nulovým potenciálom zeme. Hlavné ochranné pospájanie tvorí základ pre vyrovnanie potenciálu medzi všetkými neživými časťami. K ochrannému pospájaniu je pripojený uzemňovací vodič, HUP a ďalšie vodivé časti v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.2.

Na ekvipotenciálnu prípojnicu EP budú pripojené vodiče hlavného pospájania s prierezmi podľa STN 33 2000-5-54 čl. 544.1.1, teda nesmú mať menší prierez než 6mm2 pre meď, alebo 16mm2 pre hliník, alebo 50mm2 pre oceľ, a teda:

RFV	FV rozvádzač vodičom H07V-K 1x50mm2,

EP0	Ekvipotenciálna svorkovnica na streche vodičom H07V-K 1x35mm2.

Pre potreby ochranného pospájania zariadení umiestnených na streche bude inštalovaných 4ks podružných ekvipotenciálnych svorkovníc EP1÷4 navzájom prepojených zelenožltým vodičom H07V-K 1x25mm2. K týmto podružným ekvipotenciálnym svorkovniciam budú pripojené časti FVZ:

{{oznacenie_menic}} 	FV striedače vodičom H07V-K 1x16mm2,

FG101÷103         Striedač bateriového uložiska H07V-K 1x50mm2

## Doplnkové ochranné pospájanie

Doplnkové ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 415.2 musí zahrňovať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení.

Vodiče doplnkového pospájania v zmysle STN 33 2000-5-54 čl. 547.1.2 nesmú mať prierez menší, ako je prierez najmenšieho ochranného vodiča pripojeného na neživé časti. Vodiče doplnkového pospájania spájajúce neživé časti a cudzie vodivé časti nesmú mať menší prierez, ako je polovica prierezu zodpovedajúceho ochranného vodiča. Požiadavka čl. 543.1.3 sa musí splniť, teda prierez ochranného vodiča, ktorý nie je časťou silového kábla alebo jeho plášťom, nesmie byť v žiadnom prípade menší ako 2,5 mm2, ak je chránený pred mechanickým poškodením a 4 mm2, ak nie je chránený pred mechanickým poškodením.

Doplnkové pospájanie môžu tvoriť cudzie vodivé časti trvalého charakteru, ako sú napríklad oceľové konštrukcie, alebo doplnkové vodiče, prípadne obidva spôsoby.

## Ochrana zariadení pred bleskom a prepätím

Komplexná ochrana pred bleskom a prepätím predstavuje vonkajšiu a vnútornú ochranu stavebných objektov a elektrických zariadení.

Vonkajšia ochrana pred bleskom:

Objekt disponuje jestvujúcou vonkajšou ochranou pred bleskom izolovaným (oddialeným) LPS vyhotoveným v súlade s normami STN EN 62305-1÷4 a STN 33 2000-5-54. Riešenie vonkajšej inštalácie fotovoltického systému je navrhnuté s prihliadnutím na dodržanie minimálnej odstupovej vzdialenosti od zachytávacej sústavy alebo od zvodov.

Fotovoltické zariadenie bude chránené pred bleskom metódou ochrany valivej gule,  prípadne bude podľa potreby modifikovaná zachytávacia sústava doplnením o nové zachytávacie tyče. Miesta križovania zachytávacej sústavy s inštaláciou fotovoltického systému (káblovými žľabmi) budú modifikované technickými prostriedkami pre potrebu dodržania odstupovej vzdialenosti oddialením zachytávacej sústavy, prípadne izolovaným vodičom zodpovedajúcej dĺžky pre zabezpečenie ekvivalentnej odstupovej vzdialenosti.

Minimálna odstupová vzdialenosť (s) od zachytávacej sústavy je v rôznych miestach odlišná, v závislosti od vzdialenosti k najbližšiemu zvodu bleskového prúdu. Jednotná minimálna odstupová vzdialenosť bude stanovená výpočtom v mieste s najväčšou vzdialenosťou k najbližšiemu zvodu.

Fotovoltické zariadenia na streche takejto stavby sú plne chránené vonkajšou ochranou pred bleskom.

Objekt disponuje jestvujúcou vonkajšou ochranou pred bleskom neizolovaným (neoddialeným) LPS na vodivej strešnej krytine, avšak z architektonického hľadiska nie je možné dodržať odstupovú vzdialenosť. Z tohto dôvodu je vonkajšia časť fotovoltického systému riešená vonkajšou ochranou pred bleskom bez dodržania odstupovej vzdialenosti od jestvujúcej zachytávacej sústavy alebo od zvodov. Fotovoltické zariadenie pripojené priamo ku zachytávacej sústave plní funkciu náhodného zachytávača.

Fotovoltické zariadenia na streche takejto stavby nie sú chránené vonkajšou ochranou pred bleskom. Zákazník je informovaný o nedostatkoch tohto riešenia a z neho vyplývajúcich rizikách strát spôsobených úderom blesku, jedná sa tak o akceptovateľné riziko.

## Vnútorná ochrana pred bleskom a prepätím

Všetky časti (vnútorná aj vonkajšia) fotovoltického systému majú ochranné uzemnenie a pospájanie, doplnkové pospájanie pripojeného ku hlavnej uzemňovacej svorkovnici alebo prípojnici. Pre potreby ochranného pospájania vonkajšej časti fotovoltického systému budú inštalované podružné ekvipotenciálne svorkovníce alebo prípojnice (EP) pripojené k hlavnej uzemňovacej svorkovnici alebo prípojnici.

V zmysle STN 33 2000-7-712 sú požadované prepäťové ochrany striedačov na strane DC aj AC typu 2 a pre fotovoltický rozvádzač (AC strana) typu 1 , prípadne typu 1+2.

      - RFV rozvádzač vybavený prepäťovou ochranou typu 1+2 (B+C),

      - RDC rozvádzač vybavený prepäťovou ochranou typu 1+2 (B+C),

      - FG1 striedač AC/DC je vybavený prepäťovou ochranou na AC strane typ 2 (C) a na DC strane typ 2 (C) - HUAWEI

      - FG1 striedač AC/DC je vybavený prepäťovou ochranou na AC strane typ 2 (C) a na DC strane typ 1+2 (B+C). -SUNGROW

## Ochrana zariadení a konštrukcií proti korózií

Všetky dodávané zariadenia sú chránené proti korózii nástrekom, resp. náterom, alebo sú vyhotovené z materiálu odolávajúcemu koróznym vplyvom (rozvádzače chránené nástrekom s krytím IP54/20, žiarovo pozinkované rošty a žľaby, celoplastové káblové vedenia, ovládacie prístroje s krytím IP65 s plastovým krytom).

# Technické podmienky pre lokálny zdroj elektriny

Lokálny zdroj elektriny (LZE) je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie podľa Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripojený do existujúceho odberného elektrického zariadenia (inštalácie) na odbernom mieste, pričom tento LZE môže byť prevádzkovaný paralelne s distribučnou sústavou {{dis}} (je elektricky prepojený s elektrickou prípojkou alebo distribučnou sústavou {{dis}}).

LZE je určený pre napájanie vlastnej spotreby odberateľa na odbernom mieste, tak ako je definovaný podľa § 3 písm. b) bod 7 Zákona o energetike.

Inštalovaný výkon LZE v jednom odbernom mieste nesmie presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu odberu odberného miesta. Pri inštalácii viacerých LZE v jednom odbernom mieste suma ich inštalovaných výkonov nesmie presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu odberu odberného miesta.

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.

V prípade stavu bezprúdia v distribučnej sústave {{dis}} nemôže byť odberné elektrické zariadenie odberateľa napájané z LZE, režim ostrovnej prevádzky LZE je neprípustný.

## Prevádzkové parametre

LZE musí byť schopný dodávať do odberného elektrického zariadenia dohodnutý výkon takým spôsobom, aby pri jestvujúcej minimálnej tvrdosti distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste dodávky elektriny do DS, nenastali negatívne vplyvy z LZE na DS, ktorých hodnota by v odovzdávacom mieste (spoločnom napájacom bode na dodávku elektriny pre odberné elektrické zariadenia) prekračovala limity dané platnými normami (STN EN 50 160).

V prípade prekročenia limitov uvedených vyššie v spoločnom napájacom bode, je povinný Užívateľ prevádzkujúci LZE realizovať dodatočné opatrenia, požadované PDS, na odstránenie nežiaducich vplyvov.

Užívateľ prevádzkujúci LZE je povinný odpojiť LZE na odbernom mieste od elektrickej prípojky alebo distribučnej sústavy {{dis}}, na žiadosť {{dis}}, najmä pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií na príslušnej časti DS. Žiadosť {{dis}} o odpojenie LZE na odbernom mieste bude vykonaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o energetike.

Pripojenie LZE do odberného elektrického zariadenia musí vyhovovať nižšie uvedeným maximálnym napäťovým zmenám pred a po pripojení LZE:

## Prúdy vyšších harmonických

Posúdenie vplyvu prúdov vyšších harmonických, spôsobených pripojením LZE do odberného

elektrického zariadenia je pre jednotlivé napäťové úrovne potrebné vykonať v zmysle

platných štandardov (EN, STN, PNE a pod.). LZE v žiadnom prípade nesmie generovať prúdy

vyšších harmonických, ktoré budú v ktoromkoľvek okamihu prekračovať medzné hodnoty

uvedené v príslušných štandardoch.

## Hlavné rozpojovacie miesto

Každý LZE musí byť vybavený hlavným rozpojovacím miestom (HRM), pomocou ktorého bude možné odpojiť zdrojovú časť LZE od elektrickej prípojky alebo od distribučnej sústavy {{dis}}.

Spínanie musí byť zabezpečované kontaktným prístrojom (nie polovodičovo), musí zabezpečiť okamžité vypnutie LZE pri strate napätia v distribučnej sústave (aj v prípade aktivácie funkcie opätovného zapnutia).

{{dis}} požaduje diaľkové ovládanie (povelovanie HRM, signalizácia stavu HRM a prevádzkové meranie) pre všetky LZ zdroje na odbernom mieste od inštalovaného výkonu LZE 100 kW vrátane a vyššie.

Hlavné rozpojovacie miesto HRM je realizované trojpólovým ističom QF0 v rozvádzači RFV. Hlavný istič QF0 In=1000A (Ir=900A) je ovládaný sieťovou ochranou Siemens Siprotec 7SX800, a má inštalovaný motorový pohon a podpäťovú cievku.

## Sieťová ochrana

Sieťová ochrana je samostatné zariadenia alebo samostatné funkcie implementované v jednom samostatnom zariadení, ktoré sú alebo je určené na priemyselné chránenie energetických zariadení.

Vypnutie HRM LZE sieťovou ochranou bude nasledovať okamžite po zmene snímanej veličiny mimo nastavené medze a uplynutí nastaveného vypínacieho času, a to aj v prípade beznapäťovej pauzy OZ.

Sieťová ochrana musí vypínať prúdový obvod pomocou kontaktov HRM a sama pôsobiť na HRM cez svoje výstupné kontakty, prípadne kontakty pomocných relé vypínacieho obvodu ochrany. Vypínanie HRM cez polovodičové prvky je neprípustné.

Vypínací čas sieťovej ochrany začína plynúť okamžite, keď hociktorá meraná veličina prekročí nastavenú hodnotu príslušného parametra alebo pri strate meranej – sledovanej veličiny.

Súbor sieťových ochrán po svojom pôsobení blokuje možnosti zapnutia (manuálne, miestne) HRM LZE až do vydania povelu na odblokovanie HRM z dispečingu ZSD.

Pre LZE so sumou všetkých inštalovaných výkonov výrobných zariadení nad 100kW sa požaduje vstupné meranie do sieťovej ochrany pre HRM z prahového merania, avšak v prípade technickej nemožnosti takéhoto riešenia, je možné so súhlasom ZSD v Zmluve o pripojení použiť vstupné meranie z miesta inštalácie HRM.

Obvody napäťových vstupov sú samostatne istené a vedené cez skúšobnú svorkovnicu s možnosťou jej rozpojenia pre účely testovania počas funkčnej skúšky. Skúšobná svorkovnica musí mať v rozpojenej polohe zdierky pre pripojenie skúšobného napäťového generátora.

Obvody signálnych vstupov vypínania a zapínania od automatiky pripnutia budú zo súboru sieťových ochrán k HRM vedené cez skúšobnú svorkovnicu s možnosťou jej rozpojenia pre účely testovania počas funkčnej skúšky. Skúšobná svorkovnica musí mať v rozpojenej polohe zdierky pre pripojenie skúšobného zariadenia na overenie reakčných časov ochrán.

Pri funkčnej skúške LZE je potrebné, aby prevádzkovateľ zabezpečil predvedenie funkčnosti ochrán povereným pracovníkom PDS, ktorí tiež skontrolujú nastavenie ochrán siete, prípadne vykonajú jeho zmeny v závislosti na elektrických parametroch siete v mieste pripojenia generátora. Žiadateľ je povinný odovzdať kópiu protokolov o nastavení ochrán pracovníkom odd. ochrán PDS.

## Kontrola splnenia technických podmienok

Pred uvedením do prevádzky musí Užívateľ prevádzkujúci LZE požiadať {{dis}} o vykonanie funkčnej skúšky (FS). {{dis}} následne na základe realizačnej projektovej dokumentácie (RPD) a kladného vyjadrenia {{dis}} k predmetnej RPD, vykoná PDS kontrolu stanovených podmienok. Kontrolou bude odskúšaná funkcia ochrán siete a príslušných blokád v súlade s technickými podmienkami pripojenia. O vykonaní FS vyhotoví {{dis}} písomný zápis, ktorý bude uložený na pracovisku dispečingu {{dis}}.

Užívateľ prevádzkujúci LZE je povinný požiadať o vykonanie FS {{dis}} písomne aspoň 60 dní vopred. K žiadosti o vykonanie FS je užívateľ prevádzkujúci LZE povinný priložiť realizačnú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú {{dis}} a revíznu správu.

{{dis}} počas doby prevádzky LZE na odbernom mieste nezodpovedá za kvalitu napätia ani za prípadné škody na odbernom mieste vzniknuté z titulu prevádzky LZE na odbernom mieste.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (úraz a pod.) alebo škody z dôvodov zavlečenia napätia LZE do regionálnej distribučnej sústavy {{dis}}, je Užívateľ prevádzkujúci LZE v plnom rozsahu zodpovedný za takto vzniknutú škodu.

Užívateľ prevádzkujúci LZE je povinný písomne oznámiť {{dis}} ukončenie prevádzkovania LZE na odbernom mieste, pričom pre prípadné opätovné prevádzkovanie LZE na odbernom mieste sa postupuje podľa podmienok pripojenia LZE uvedených v týchto TP.

# Celkové technické riešenie

Pri návrhu riešenia sa vychádzalo z požiadaviek, ktoré boli definované odberateľom. Použité komponenty a zariadenia spĺňajú najprísnejšie kritériá pre spoľahlivosť a bezporuchovosť. Navrhnuté riešenie vyhovuje všetkým bezpečnostným požiadavkám, predovšetkým podmienkam ochrany pred nebezpečným dotykom podľa STN 33 2000-4-41.

Fotovoltické zariadenie (FVZ) s inštalovaným výkonom {{vykon_ac}}kW slúži ako lokálny zdroj elektriny (LZE) objektu, FVZ je typu ON GRID, teda fotovoltické zariadenie, ktoré produkuje elektrickú energiu pre vlastnú s dodávkou prípadného prebytku vyrobenej elektrickej energie do distribučnej sústavy.

FVZ pozostáva z fotovoltického systému (FVS) a rozvádzača vyvedenia výkonu RFV.

FVS pozostáva z fotovoltického poľa (FV poľa) fotovoltických panelov (FV panelov) a striedačov AC/DC.

FV panely sú rozdelené do reťazcov (FV stringov).

Zo striedavej (AC) časti striedačov je výkon vedený do rozvádzača vyvedenia výkonu RFV.

Samotné vyvedenie výkonu FVZ je realizované z výstupných svoriek rozvádzača RFV do hlavného rozvádzača RH objektu, následne pôvodným vedením v zemi do elektromerového rozvádzača RE.

## Fotovoltické panely

Zostava {{pocet_panel}}ks FV panelov, ktoré tvoria FV pole, FVZ bude inštalovaná na strechách objektu {{SO01}}. FV panely sú osadené na nosných konštrukciách. FV panely sú navzájom prepojené do stringov vstavanými káblami o priereze 6mm2 s konektorom MC4.

{{pocet_panel}}x FV panel o výkone {{vykon_panel}}Wp:

| Základné parametre |  | Technické parametre |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca | {{tab1_1}} | UN MAX | {{tab1_11}}V |
| Typ | {{tab1_2}} | I REV MAX | {{tab1_12}}A |
| Rozmery (Š x V x H) | {{tab1_3}} | Pripojenie | {{tab1_13}} |
| Hmotnosť | {{tab1_4}}kg | Parametre STC |  |
| Krytie IP | {{tab1_5}} | PMPP | {{tab1_14}}W |
| Prevádzková teplota okolia | {{tab1_6}} | I SC | {{tab1_15}}A |
| Kategória | {{tab1_7}} | UOC | {{tab1_16}}V |
| Typ článkov | {{tab1_8}} | I MPP | {{tab1_17}}A |
| Zaťaženie v tlaku | {{tab1_9}} | UMPP | {{tab1_18}}V |
| Zaťaženie v ťahu | {{tab1_10}} | ɳ | {{tab1_19}}% |

## Rozvádzače RDC

Pre ochranu pred atmosférickým prepätím budú nainštalované rozvádzače označené ako RDC1÷10. Rozvádzače budú umiestnené pri jednotlivých striedačov a budú disponovať prepäťovou ochranou DC typu 1+2 (B+C).

## Optimalizácia výkonu FV panelov

Pre optimálnu výrobu el. energie budú pre každú dvojicu FV panelov inštalované optimizéry Huawei MERC 1100W-P S. Optimizéry majú za úlohu optimalizovať výstupný výkon FV panelov zapojených do stringov spôsobom vytvorenia paralelnej cesty okolo zatienených alebo poškodených panelov.

Týmto spôsobom sa udržuje optimálny tok el. energie v jednotlivých stringoch.

## Fotovoltické striedače

Trojfázové striedače AC/DC s označením {{oznacenie_menic}} sa používajú na premenu jednosmerného napätia na striedavé a umiestňujú sa na stene budovy pod štítom strechy / priamo na streche / v technickej miestnosti / v rozvádzači.

Striedač zaisťuje priamu dodávku vyrobenej FV energie v automatickom režime s vyvedením výkonu do hlavných rozvodov el. energie objektu.

Bezpečné odpojenie na DC strane striedača je zabezpečené vstavanými mechanickými vypínačmi. FV stringy sú pripojené k jednosmernej (DC) strane striedača jednožilovými káblami typu Solar 125 RV flex 1500V DC o priereze 6mm2 cez konektory MC4.

{{tab2_28}}x FV striedač o výkone {{tab2_29}}

| Základné parametre |  | Technické parametre DC |  | Technické parametre AC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca | {{tab2_1}} | SPD DC | Typ {{tab2_10}} | SPD AC | Typ {{tab2_19}} |
| Typ | {{tab2_2}} | MPPT vstupov | {{tab2_11}} | UN | {{tab2_20}}V |
| Rozmery (Š x V x H) | {{tab2_3}} | Stringov / MPPT | {{tab2_12}} | UN MIN | {{tab2_21}}V |
| Hmotnosť | {{tab2_4}}kg | UPV MIN | {{tab2_13}}V | UN MAX | {{tab2_22}}V |
| Krytie IP | {{tab2_5}} | UMPP | {{tab2_14}}V | THD | {{tab2_23}} |
| Prevádzková teplota okolia | {{tab2_6}} | UMPP MAX | {{tab2_15}}V | cosφ | {{tab2_24}} |
| Prevádzková vlhkosť okolia | {{tab2_7}} | I MPP | {{tab2_16}}A | PN | {{tab2_25}}kW |
| Prevádzková hlučnosť | {{tab2_8}} | I SC | {{tab2_17}}A | I N | {{tab2_26}}A |
| Účinnosť ɳEU | {{tab2_9}}% | Pripojenie | {{tab2_18}} mm² | Pripojenie | {{tab2_27}} mm² |

{{tab3_28}}x FV striedač o výkone {{tab3_29}}

| Základné parametre |  | Technické parametre DC |  | Technické parametre AC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca | {{tab3_1}} | SPD DC | Typ {{tab3_10}} | SPD AC | Typ {{tab3_19}} |
| Typ | {{tab3_2}} | MPPT vstupov | {{tab3_11}} | UN | {{tab3_20}}V |
| Rozmery (Š x V x H) | {{tab3_3}} | Stringov / MPPT | {{tab3_12}} | UN MIN | {{tab3_21}}V |
| Hmotnosť | {{tab3_4}}kg | UPV MIN | {{tab3_13}}V | UN MAX | {{tab3_22}}V |
| Krytie IP | {{tab3_5}} | UMPP | {{tab3_14}}V | THD | {{tab3_23}} |
| Prevádzková teplota okolia | {{tab3_6}} | UMPP MAX | {{tab3_15}}V | cosφ | {{tab3_24}} |
| Prevádzková vlhkosť okolia | {{tab3_7}} | I MPP | {{tab3_16}}A | PN | {{tab3_25}}kW |
| Prevádzková hlučnosť | {{tab3_8}} | I SC | {{tab3_17}}A | I N | {{tab3_26}}A |
| Účinnosť ɳEU | {{tab3_9}}% | Pripojenie | {{tab3_18}} mm² | Pripojenie | {{tab3_27}} mm² |

{{tab4_28}}x FV striedač o výkone {{tab4_29}}

| Základné parametre |  | Technické parametre DC |  | Technické parametre AC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca | {{tab4_1}} | SPD DC | Typ {{tab4_10}} | SPD AC | Typ {{tab4_19}} |
| Typ | {{tab4_2}} | MPPT vstupov | {{tab4_11}} | UN | {{tab4_20}}V |
| Rozmery (Š x V x H) | {{tab4_3}} | Stringov / MPPT | {{tab4_12}} | UN MIN | {{tab4_21}}V |
| Hmotnosť | {{tab4_4}}kg | UPV MIN | {{tab4_13}}V | UN MAX | {{tab4_22}}V |
| Krytie IP | {{tab4_5}} | UMPP | {{tab4_14}}V | THD | {{tab4_23}} |
| Prevádzková teplota okolia | {{tab4_6}} | UMPP MAX | {{tab4_15}}V | cosφ | {{tab4_24}} |
| Prevádzková vlhkosť okolia | {{tab4_7}} | I MPP | {{tab4_16}}A | PN | {{tab4_25}}kW |
| Prevádzková hlučnosť | {{tab4_8}} | I SC | {{tab4_17}}A | I N | {{tab4_26}}A |
| Účinnosť ɳEU | {{tab4_9}}% | Pripojenie | {{tab4_18}} mm² | Pripojenie | {{tab4_27}} mm² |

## SO02- Batériové úložisko

Pre ukladanie nadbytočnej elektrickej energie a pre jej následné využitie v čase potreby bude inštalované batériové úložisko elektrickej energie označené ako BG1, typu HUAWEI LUNA2000-215-2S10.

Batériové úložisko BG1 pozostáva z jedného kompletného systému HUAWEI Smart String ESS s:

- nominálnou kapacitou 215 kWh,

- nominálnym výkonom 108 kW.

Systémy BG1 využívajú pre priamu premenu jednosmerného napätia na striedavé napätie striedač HUAWEI PCS2000-108K-MB1 (108 kW).

| Základné parametre |  | Technické parametre AC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca | Huawei | SPD AC | Typ 2 |
| Typ | PCS2000-108K-MB1 | UN | 400V |
| Prevádzková teplota okolia | -35÷55°C | cosφ | -1...+1 |
| Prevádzková vlhkosť okolia | 0÷100% | PN | 108,0kW |
| Účinnosť ɳEU | 91,30% | I N | 164,10A |
| THD | <1,5% | Pripojenie | ≤240mm² |

Batériové úložisko bude umiestnené vedľa transformačnej stanice TS1 a bude pripojené káblom AYKY-J 4x240mm2 na istič QFBG1 v rozvádzači RFV.

## Fotovoltický rozvádzač

Hlavnou úlohou fotovoltického rozvádzača RFV je zabezpečenie hlavného rozpojovacieho miesta HRM v zmysle technických podmienok distribučnej spoločnosti. Rozvádzač bude umiestnený NN rozvodni transformačnej stanice TS1. V rozvádzači bude inštalovaný hlavný trojpólový istič vyvedenia výkonu 1000A (Ir=900A) s tepelno-magnetickou spúšťou a skratovou odolnosťou 100kA, prepäťová ochrana typu 1+2, ističe jednotlivých FV striedačov, servisná zásuvka 230VAC, tlačidlo núdzového vypnutia S9.

Hlavné rozpojovacie miesto HRM bude realizované samotným hlavným ističom QF0 s motorovým pohonom a podpäťovou cievkou ovládanou sieťovou ochranou.

## Sieťová ochrana s riadiacim systémom AXY

Sieťová ochrana Siemens Siprotec 7SX800 s riadiacim systémom AXY zabezpečuje ochranu dodávky el. energie, pôsobí pri zmenách napätia a frekvencie v energetickom systéme, taktiež zabezpečuje okamžité vypnutie výrobne pri strate napätia zo siete (aj v prípade OZ) a blokovanie zapnutia až do obnovenia napätia v sieti a opätovnom odblokovaní dispečerom.

Sieťová ochrana riadiacim systémom AXY zabezpečuje prevádzkové meranie P, Q, U, I a f fotovoltického zariadenia FVZ, hardvérové ovládanie HRM, signalizáciu stavov ističov, automatiku diaľkového ovládania HRM so záložným zdrojom na min. 10 hodín prevádzky.

Sieťová ochrana je nastavená v zmysle aktuálnych technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, príloha č.4 – Pravidlá pre paralelnú prevádzku zdrojov a akumulačných zariadení s distribučnou sústavou

Nastavenie sieťovej ochrany AXY podľa nasledovných pravidiel:

Podrobné technické riešenie systému ASDR rozvádzačov AXY bude riešené v samostatnom projekte (PS60 Riadiaci a informačný systém), ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť dokumentácie.

## Núdzové vypnutie

Pre prípad núdzového vypnutia napájania FVZ bude inštalované tlačidlo núdzového vypnutia na dverách FV rozvádzača RFV-S9.

Tlačidlom sa odpojí strana striedavého napätia od strany jednosmerného napätia.

SFNS na strane jednosmerného napätia nedisponuje technickým riešením pre ochranu malým napätím <120V. V zmysle STN 34 3085 čl. 6.5.6 sa s touto skutočnosťou musí oboznámiť osoba riadiaca záchranné práce (veliteľ zásahu).

Na príjazdovej komunikácií bude pre HaZZ osadená výstražná tabuľka so situáciou umiestnenia FVZ na objekte ako aj umiestnenie tlačidiel núdzového vypnutia FVZ.

# Bezpečnosť práce a technických zariadení

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení projektovaných v tejto časti je súčasťou návrhu projekčného riešenia elektroinštalácie a elektrických zariadení, súčasťou fyzickej realizácie projekčného riešenia elektroinštalácie a elektrických zariadení a následného prevádzkovania samotnej elektrického zariadenia po realizácii.

Jednotlivé časti sa nedajú navzájom presne a jednoznačne oddeliť, keďže sa navzájom buď prekrývajú, alebo sa opakovane vyskytujú vo dvoch alebo vo všetkých troch častiach, preto sú v ďalšom texte uvedené spoločne.

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii tohto projektu je možné zabezpečiť dodržaním nasledujúcich ustanovení (bez rozdelenia do vyššie uvedených častí):

- Montáže, rekonštrukcie, opravy, údržbárske a prevádzkové práce, odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a inštaláciách, môžu vykonávať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- Pri stavebno-montážnych prácach na elektrickom zariadení je potrebné dodržiavať a riadiť sa aj vyhláškou č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, NV č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a NV č. 392/2006 o minimálnej bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Pri práci a obsluhe na elektrických zariadení a v ich blízkosti sa budú pracovníci k tomu určený riadiť ustanoveniami STN 34 3100 (08/2001) – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na EZ, ako aj s ňou súvisiacimi STN 34 3101, 34 3103, 34 3108.

- Pri prácach v blízkosti nebezpečného napätím, musia sa použiť vhodné pracovné a ochranné prostriedky v rozsahu minimálne podľa STN 38 1981, ako aj schválené pracovné postupy na takáto prácu určené.

- Pred rozvodnicami – rozvádzačmi musí byt dostatočne veľký voľný priestor podľa normy STN 33 3220/8.3.

- Dvere, kryty, veká, prekážky, elektrických zariadení, rozvodníc a rozvádzačov, rozvodných zariadení, ktoré umožňujú prístup k živým častiam, musia byť pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou špeciálneho nástroja, alebo kľúča, ak nie je iným spôsobom zamedzená možnosť prístupu osôb ku živým častiam alebo bezpečnosť osôb obsluhy REI.

- Ochrana živých a neživých častí rozvodov elektroinštalácie a elektrických zariadení je uvedená v technickej správe – volené ochrany.

- Pri práci vo výškach musia byť pracovníci zabezpečený na to učenými ochrannými alebo záchytnými konštrukciami, alebo osobnými ochrannými pomôckami. Za prácu vo výškach sa považuje práca, pri ktorej môžu byť pracovníci ohrození pádom z výšky väčšej ako je výška 1,5 m.

- REI musia byť pod pravidelným odborným dohľadom v predpísanom časovom cykle a v rozsahu podľa príslušných STN noriem a prevádzkových predpisov.

- Pri zistení poruchy na elektrickom zariadení, je potrebné zvoliť taký technologický postup, ktorý zaistí jej odborné odstránenie v súlade s požiadavkami na jeho bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, prevádzkovú hospodárnosť, krytie v danom prostredí a skratovú odolnosť v danom mieste.

- Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá príslušným normám a legislatíve o bezpečnej prevádzke.

- Osoby poverené obsluhou, ako aj údržbou na elektrickom zariadení, musia byť preukázateľne oboznámené s prevádzkovými predpismi a musia preukázať znalosť z nasledujúcich predpisov:

- prevádzkových predpisov pre obsluhu elektrických zariadení,

- bezpečnostných predpisov,

- opatrení, ktoré je potrebné vykonať pri haváriách, poruchách a podobných udalostiach,

- protipožiarnych opatrení,

- opatrení pri úrazoch,

- poskytovania prvej pomoci,

- spôsobu a postupu pri hlásení porúch na zverenej elektrickej inštalácii a zverenom elektrickom zariadení, o čom musí byť urobený aj príslušný písomný záznam.

## Bezpečnosť práce počas inštalácie

Pri realizácii tu projektovaných prác na elektrickom zariadení je potrebné dodržať aj nasledovné bezpečnostné predpisy, ako aj s nimi súvisiace požiadavky vyplývajúce z právnych a legislatívnych predpisov a STN noriem:

- Zo zákona č. 124/2006 Z.z. – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Z Vyhl. č. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

- Z normy PNE (OEG) 38 3011 – Prevádzkové pravidlá pre elektrárne a siete časť B

- Z ostatných tu neuvádzaných bezpečnostných predpisov, platných pre rozvodnú elektrickú inštaláciu elektrických zariadení

- Z používania ochranných a pracovných pomôcok potrebných a určených pre daný druh stavebnomontážnych a údržbárskych prác, použitých pri schválených technologických postupoch na realizácii, alebo pri prevádzkovaní, oprave a údržbe projektovaného, alebo daného diela

- Realizačná stavebno-montážna organizácia a investor musia pri vykonávaní prác v ochrannom pásme elektrických zariadení, ale aj iných inžinierskych sietí:

6.1. Písomne oboznámiť svojich príslušných pracovníkov o polohe týchto zariadení a udaním príslušných dovolených vzdialeností, ako aj ostatných dôležitých informáciách o nich

6.2. Poučiť svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase elektrických vedení postupovali s najväčšou opatrnosťou a používali len také nástroje, ktorými nebudú tieto poškodené ani ináč ovplyvnené

6.3. Pri zemných prácach všetky odkryté inžinierske siete zabezpečiť proti ich poškodeniu a prípadnému možnému úrazu osôb vyplývajúcemu z tohto stavu

- Pre zaistenie bezpečnosti práce je potrebné ďalej zaistenie – zabezpečenie pracoviska pred možným a aj náhodným výskytom nebezpečných elektrických prúdov a napätí

- Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej vykonanie I.  odbornej prehliadky a skúšky (revízie) namontovaného elektrického zariadenia

- Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej vykonanie Prvej úradnej skúšky pre zariadenie skupiny „A“ podľa Vyhl. č. 508/2009. Tento objekt nie je zaradený do skupiny „A“ podľa Vyhl. č. 508/2009, preto úradnú skúšku nepotrebuje!

- Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej fyzicky realizovať dielo podľa schválenej projektovej dokumentácie pričom schvaľovanie PD bude vykonané predpísaným postupom a spôsobom oprávnenou organizáciou

- Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení sa musia pri realizovaní diela – tejto stavby použiť len stavebno-montážne a elektrotechnické materiály, vyhovujúce technickým, technologickým a legislatívnym predpisom, platným v Slovenskej republike v čase projektovania diela a aj v dobe jeho realizácie

- Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej dodržať kvalitu a bezpečnosť zrealizovaného diela, ako aj čo možno najväčšiu elimináciu neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození realizovaného diela ktoré sa dosiahnu jeho realizáciou podľa:

- Uvádzaných a citovaných STN

- Dodržaním schválených technologických postupov

- Realizovaním všetkých prác pracovníkmi s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou minimálne podľa § 21, vyhl. č. 508/2009

- Realizovaním všetkých prác podľa schválenej požiarnej ochrany

- Realizovaním všetkých prác aj podľa platných legislatívnych predpisov tu citovaných, ako aj s nimi súvisiacich

- Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení na realizovanej elektrickej inštalácii a elektrickom zariadení musia byť použité predpísané a aj schválené príslušné technologické postupy elektromontážnych prác.

## Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

- Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000V

- Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom

- Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom

- Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok

- Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok

- Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok

- Možnosť úrazu osôb ich pádom

- Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa

- Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na nich

- Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov

- Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov

- Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných technologických postupov

- Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok

- Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok

- Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných technologických pomôcok

- Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii

## Návrh ochranných opatrení

Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú z elektrických zariadení úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie pre tu projektovanú rozvodnú elektrickú inštaláciu sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

- Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN

- Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce

- Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov

- Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE

- Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce

- Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia

- Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného elektrického zariadenia a neodkladným zrealizovaním – odstránením nedostatkov z tejto prehliadky

- Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného elektrického zariadenia a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých nedostatkov v nej uvedených

- Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi

- Realizovaním opatrení podľa samostatnej prílohy technickej správy tejto PD - „Bezpečnosť práce a technických zariadení“, ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1.) a zahrnutých v prevádzkových predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na elektrickom zariadení

- Realizovaním správne použitých ochranných opatrení, pracovných pomôcok, a pracovných postupov

- Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy

- Kontrolou dodržiavania:

- Schváleného projektového riešenia diela

- Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení

- Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení

- Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie vplyvom elektrických zariadení je potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dopĺňať a určovať ich elimináciu v prevádzkových pravidlách pre tieto elektrické zariadenia.

## Odpady

Počas výstavby budú vznikať odpady. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä zákona 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi.

Počas výstavby sa budú odpady zhromažďovať oddelene podľa druhu a evidovať.