| Zákazník: {{nazov_zakaznika}} {{ulica_a_cislo}} {{psc_mesto}} |  |  |  | Miesto stavby: {{prevadzka}} {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}} Parcely C č. {{parcely}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt {{typ}} |  |  |  |  |  |  |
| Objekt {{SO01}} |  |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ Dokumentácia je výhradným vlastníctvom spoločnosti Energovision s.r.o. a nesmie byť zobrazovaná alebo kopírovaná žiadnej tretej strane v súlade s medzinárodným zákonom o autorských právach. © Všetky práva vyhradené Energovision s.r.o. Lamačská cesta 1738/111 841 03 Bratislava |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň projektu {{stupen_projektu}} |  |  |  |  |  |  |
| Názov výkresu TITULNÝ LIST |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval {{vypracoval}} |  |  | Číslo paré |  | Číslo zákazky {{cislo_zakazky}} |  |
| Kontroloval {{kontroloval}} |  |  |  |  | Formát A4 | Index revízie 0 |
| Zodpovedný projektant {{zodpovedny_projektant}} |  |  |  |  | Mierka - | Strana - |
| Index revízie | Dátum | Popis |  |  | Vypracoval |  |
| 0 | {{datum}} | Prvé vydanie |  |  | {{vypracoval}} |  |

| Zákazník: {{nazov_zakaznika}} {{ulica_a_cislo}} {{psc_mesto}} |  |  |  | Miesto stavby: {{prevadzka}} {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}} Parcely C č. {{parcely}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt {{typ}} |  |  |  |  |  |  |
| Objekt {{SO01}} |  |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ Dokumentácia je výhradným vlastníctvom spoločnosti Energovision s.r.o. a nesmie byť zobrazovaná alebo kopírovaná žiadnej tretej strane v súlade s medzinárodným zákonom o autorských právach. © Všetky práva vyhradené Energovision s.r.o. Lamačská cesta 1738/111 841 03 Bratislava |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň projektu {{stupen_projektu}} |  |  |  |  |  |  |
| Názov výkresu ZOZNAM DOKUMENTÁCIE |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval {{vypracoval}} |  |  | Číslo paré |  | Číslo zákazky {{cislo_zakazky}} |  |
| Kontroloval {{kontroloval}} |  |  |  |  | Formát A4 | Index revízie 0 |
| Zodpovedný projektant {{zodpovedny_projektant}} |  |  |  |  | Mierka - | Strana 1/2 |
| Index revízie | Dátum | Popis |  |  | Vypracoval |  |
| 0 | {{datum}} | Prvé vydanie |  |  | {{vypracoval}} |  |

| Energovision s.r.o. Lamačská cesta 1738/111 841 03 Bratislava | {{nazov_zakaznika}} {{ulica_a_cislo}} {{psc_mesto}} | {{typ}} Zoznam dokumentácie | Vypracoval: {{vypracovalsk}} Zodp. proj.: {{zodpovedny_projektantsk}} Stupeň: {{OZN}} Revízia: 0 Dátum: {{datum}} Číslo zákazky: {{cislo_zakazky}} |
| --- | --- | --- | --- |

| P. č. | Názov dokumentu | Index revízie | Formát | Počet strán | Zložka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Titulný list | 0 | A4 | 1 | 1 |
| 02 | Zoznam dokumentácie | 0 | A4 | 2 | 1 |
| 03 | Technická správa | 0 | A4 | 22 | 1 |
| 04 | Jednopólová schéma | 0 | A2 | 1 | 1 |
| 05 | Schémy zapojenia, Zoznam káblov, Kusovník komponentov | 0 | A4 | 15 | 1 |
| 06 | Situácia širších vzťahov | 0 | A2 | 1 | 1 |
| 07 | Dispozícia zariadení | 0 | A1 | 1 | 1 |
| 08 | Protokol o určení vonkajších vplyvov | 0 | A4 | 3 | 1 |
| 09 | Technický list od FV panelov (Longi LR5-54HTH-460M) | 0 | A4 | 2 | 1 |
| 10 | Technický list od FV striedača (Sungrow SG50CX-P2) | 0 | A4 | 2 | 1 |

Protokol o určení vonkajších vplyvov

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51

Číslo protokolu: PoUVV-{{cislo_zakazky}}

Identifikačné údaje:

{{nazov_zakaznika}}

{{ulica_a_cislo}},

{{psc_mesto}}

Názov stavby:	{{typ}}

Stavebný objekt:	{{SO01}}

Zhotoviteľ protokolu:

Energovision s.r.o.

Lamačská cesta 1738/111

841 03 Bratislava

Zloženie komisie:

Predseda:	{{vypracoval}}

Členovia:	{{kontroloval}}

{{zodpovedny_projektant}}

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- obhliadka skutkového stavu,

- konzultácia so zástupcom prevádzkovateľa a investora,

- STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41.

Popis technologického procesu a zariadenia:

Inštalácia fotovoltického zariadenia o výkone {{vykon_ac}} (ďalej len FVZ) na streche spoločnosti {{nazov_zakaznika}}, na parcele CKN {{parcely}} za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu.

Rozhodnutie:

Komisia stanovuje nasledovné určenie vonkajších vplyvov pre celé zariadenie v zmysle technickej normy STN 33 2000-5-51:2010:

Vonkajšia elektroinštalácia:

| Kód | Podmienky prostredia |  | Charakteristiky požadované na výber a stavbu zariadení |
| --- | --- | --- | --- |
| AA7 | Teplota okolia | -25 až +55C | Normálne |
| AB7 | Relatívna vlhkosť | 10 až 100% | Primerané opatrenia |
| AC1 | Nadmorská výška | ≤2000m | Normálne |
| AD2 | Voda z iného zdroja ako dažďa | Kondenzujúca voda | Krytie IPX4 |
|  | Dážď | Dážď | Krytie IPX4 |
| AD3 | Voda z dažďa | Priame vystavenie zrážkam | Krytie min. IPX4, vhodné spády, UV odolné prvky |
| AE4 | Výskyt cudzích pevných telies | Malá prašnosť | Krytie IP5X |
| AF1 | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | Zanedbateľný | Podľa povahy látok |
| AG1 | Mechanické namáhanie, Nárazy, otrasy | Mierne | Normálne |
| AH1 | Vibrácie | Slabé | Normálne |
| AK1 | Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra) | Bez nebezpečenstva | Normálne |
| AL1 | Výskyt živočíchov (fauna) | Bez nebezpečenstva | Normálne |
| AM1-2 | Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky: Harmonické, medziharmonické | Normálna úroveň | Bez škodlivých účinkov |
| AN3 | Slnečné žiarenie | Silné | Primerané opatrenia |
| AP1 | Seizmické účinky | Zanedbateľné | Normálne |
| AQ3 | Blesk | Priami účinok | Vhodné opatrenia |
| AS3 | Vietor | Silný | Primerané opatrenia |
| AT3 | Snehová pokrývka | Významná (nad 40cm) | Primerané opatrenia |
| AU2 | Námraza | Ľahká námraza do 1kg/m |  |
| BA4 | Spôsobilosť osôb | Poučené osoby | Normálne |
| BC3 | Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | Častý | Kovové predmety v okolí |
| BD1 | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | Malá hustota osôb/ľahký únik | Normálne |
| BE1 | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | Bez významného nebezpečenstva | Normálne |
| CA1 | Stavebné materiály | Nehorľavé | Normálne |
| CB1 | Konštrukcia stavby | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálne |

Vnútorná elektroinštalácia:

| Kód | Podmienky prostredia |  | Charakteristiky požadované na výber a stavbu zariadení |
| --- | --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolia | +5 až +40C | Normálne |
| AB5 | Relatívna vlhkosť | 5 až 85% | Normálne |
| AC1 | Nadmorská výška | ≤2000m | Normálne |
| AD1 | Výskyt vody | Zanedbateľný | Krytie IPX0 |
| AE1 | Výskyt cudzích pevných telies | Zanedbateľný | Krytie IP2X |
| AF1 | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | Zanedbateľný | Normálne |
| AG1 | Mechanické namáhanie, Nárazy, otrasy | Mierne | Normálne |
| AH1 | Vibrácie | Slabé | Normálne |
| AK1 | Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra) | Bez nebezpečenstva | Normálne |
| AL1 | Výskyt živočíchov (fauna) | Bez nebezpečenstva | Normálne |
| AM1-2 | Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky: Harmonické, medziharmonické | Normálna úroveň | Bez škodlivých účinkov |
| AN1 | Slnečné žiarenie | Slabé | Normálne |
| AP1 | Seizmické účinky | Zanedbateľné | Normálne |
| AQ1 | Blesk | Zanedbateľný účinok | Normálne |
| AR1 | Pohyb vzduchu | Slabý | Normálne |
| AU1 | Námraza | Bez námrazy | Normálne |
| BA4 | Spôsobilosť osôb | Poučené osoby | Normálne |
| BC2 | Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | Zriedkavý | Kovové predmety v okolí |
| BD1 | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | Malá hustota osôb/ľahký únik | Normálne |
| BE1 | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | Bez významného nebezpečenstva | Normálne |
| CA1 | Stavebné materiály | Nehorľavé | Normálne |
| CB1 | Konštrukcia stavby | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálne |

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla na základe zistených skutočností.

V Žiline dňa {{datum}}

Predseda komisie	Členovia komisie